## 行政许可
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注
迅销（中国）商贸有限公司广元万达广场店（优衣库） | 外商投资企业分公司 | 91510800MABUFH299Y | 胡川杰 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0002 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/1/12 | 2023/1/12 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市驷海电竞俱乐部网咖 | 个人独资企业 | 91510802MA7NJKQUX9 | 冉小凤 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0003 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/1/13 | 2023/1/13 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市外星人电竞酒店有限责任公司 | 有限责任公司 | 91510802MABWB4Q45W | 田海玲 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0004 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/1/13 | 2023/1/13 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区川港宴会厅 | 个体工商户 | 92510802MABX91CA7F | 王永树 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0005 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/1/16 | 2023/1/16 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
利州区御品千韵茶舍 | 个体工商户 | 92510802MABU466R1J | 彭小燕 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0006 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
四川尚庭酒店管理有限公司 | 其他有限责任公司 | 91510802MA66QW9E49 | 何忠伦 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第 0001 号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 1.厨房动火区域未与其他部位形成有效防火分隔;违反了《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第 6.2.3 条之规定； 2.一层大厅安全出口疏散门形式不符合消防技术标准；违反了《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第 6.4.11 条之规定； 3.消防控制室未与其余部位形成有效防火分隔；违反了《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第 8.1.7 条之规定。 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/2/26 | 2023/2/26 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区竹栖茶坊 | 个体工商户 | 92510802MABXU9WK29 | 丁学江 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0007 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/2/23 | 2023/2/23 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元利州区红馆酒馆 | 个体工商户 | 92510802MABNYGDU5D | 陈家雄 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0008 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/2/23 | 2023/2/23 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区前卫生鲜超市 | 个体工商户 | 92510802MA7NHQKL3E | 何前卫 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0009 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/2/27 | 2023/2/27 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区香稻生鲜超市 | 个体工商户 | 92510802MAC40MBU8Y | 谭雪 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0010 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/2/27 | 2023/2/27 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
利州区黑鲸台球室 | 个体工商户 | 92510802MABLJCER2Q | 孙露 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0011 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/3/3 | 2023/3/3 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
利州区茶山喝茶 | 个体工商户 | 92510802MABLJBY652 | 孙利华 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0012 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/3/3 | 2023/3/3 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
利州区物心足道 | 个体工商户 | 92510802MABM25GA52 | 陈启龙 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0013 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/3/3 | 2023/3/3 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区优加超市 | 个体工商户 | 92510802MA63CE5F96 | 周礼素 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第0014号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/3/8 | 2023/3/8 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区好物生鲜超市 | 个体工商户 | 92510802MA7JAJXK7N | 唐建英 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第0015号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/3/8 | 2023/3/8 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
四川誉都商贸有限责任公司 | 个体工商户 | 91510802MABX6C74XC | 杜晓霞 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第0002号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 1.安全出口外 1.4m 范围内设置踏步，违反了《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014）第 5.5.19 条之规定； 2.场所内走廊未设置排烟设施，违反了《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第 8.5.3 条第一款第五项之规定； 3.场所末端试水装置压力值为 0，违反了《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）第 5.0.1 条之规定； 4.声光报警未与消防广播形成分时交替播放逻辑,违反了《火灾自动报警系统设计规范》（GB50016-2013）第 4.8.9 条之规定。 | 2023/3/9 | 2023/3/9 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区云居茶楼 | 个体工商户 | 92510802MABXCUEJ9C | 张志明 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第0016号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/3/9 | 2023/3/9 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区觅茶咖啡馆 | 个体工商户 | 92510802MAC34G63X3 | 苏琳 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第0017号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区卡奇乐茶楼 | 个体工商户 | 92510802MA6ATJ293P | 赵国军 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第 0003 号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 一、该场所东侧楼梯 1.4 米范围内有踏步，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）第5.5.19 条之规定； 二、该场所一处开向封闭楼梯间的门（东侧）为普通门、非乙级防火门，不符合《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018 年版）第 6.4.2 条之规定；一个开向防烟楼梯间前室的门（西侧门）为普通门、非乙级防火门，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）第 6.4.3 条之规定； 三、该场所部分电线穿管不到位，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）第10.2.3 条之规定； 四、该场所内使用天然气，未设置可燃气体报警装置及不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.2.3 条之规定； 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/3/23 | 2023/3/23 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区稻香超市（领地城店） | 个体工商户 | 92510802MABTAFDG21 | 周晓芹 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0018 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/3/24 | 2023/3/24 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区勇浩酒店 | 个体工商户 | 92510802MAACKWB964 | 石明勇 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0019 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/3/24 | 2023/3/24 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
利州区岚亭序茶楼 | 个体工商户 | 92510802MABRLEK28T | 罗开尧 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0020 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/3/27 | 2023/3/27 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区御尚足浴店 | 个体工商户 | 92510802MABYHTMR0H | 阎文相 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0021 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/3/31 | 2023/3/31 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区水艺江楠汗蒸馆 | 个体工商户 | 92510802MABYCFFXX7 | 郑先富 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第0004 号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在 下列消防安全问题： 1.场所内设置的厨房门未采用防火门与其余部位形成有效防火分隔，违反 了《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第 6.2.3 条第一款第（五）项之规 定； 2.男浴室内一个疏散门被锁闭，违反了《建筑设计防火规范》（GB50016- 2014）第 5.5.15 条第一款第（三）项之规定； 3.员工休息室电气线路敷设不规范，违反了《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第 10.2.4 条之规定。 | 2023/4/6 | 2023/4/6 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元喜剧熊电玩俱乐部 | 个体工商户 | 91510802MACB75YC5R | 何伟 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0022 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/4/6 | 2023/4/6 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区鑫港湾足浴店 | 个体工商户 | 92510802MAC90YC301 | 向体科 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第0005号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 1.场所主入口处防烟楼梯间前室的门未采用防火门，违反了《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.4.3条第一款第（四）项之规定； 2.场所内强电井未与其他部位形成有效防火分隔，违反了《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.2.9条第一款第（三）项之规定； 3.场所内房间外窗设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏，违反了《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第5.5.22条之规定； 4.走廊地毯耐火等级不符合消防技术规范要求，违反了《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）第5.1.1条之规定； 5.部分喷头热敏元件被装修材料涂覆,违反了《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）第5.2.2条之规定； 6.火灾自动报警系统主机设置于强电井内，违反了《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）第6.1.1条之规定; 7.场所内地面未设置视觉连续性的疏散指示标志，违反了《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第10.3.6条之规定; 8.员工休息室电气线路敷设不规范;违反了《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第10.2.4条之规定； 9.场所合用前室内设置电井，违反了《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.4.3条第一款第（五）项之规定。 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/4/20 | 2023/4/20 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区盛悦潮玩娱乐中心 | 个体工商户 | 91510802MABX643Y8M | 赖永清 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第0006号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 场所部分区域未与建筑其他部位之间进行防火分隔，不符合《建筑设计防 火规范》 GB50016-2014（2018 年版）第 5.4.9 条之规定； 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/4/20 | 2023/4/20 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区煌地食府（万达店） | 个体工商户 | 92510802MA662LJTXY | 张冰思 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第0007号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 一、该场所厨房未采用防火隔墙或乙级防火门与其他部位进行分隔，不符 合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）6.2.3.5 条之规定； 二、该场所未吊顶部分自动喷水灭火系统的喷头安装采用的下垂型喷头，不符 合《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）第 6.1.3.1 条之规定； 三、该场所吊顶采用大量木工板，不符合《建筑内部装修设计防火规范》 （GB50222-95）第 3.2.3 条之规定。 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/4/24 | 2023/4/24 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区鑫港湾足浴店 | 个体工商户 | 92510802MAC90YC301 | 向体科 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第0023号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/4/26 | 2023/4/26 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
四川黄蛟山旅游开发有限公司（观山悦舍） | 个体工商户 | 91510802MA6BBEDP39 | 袁高洁 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第0024号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/4/30 | 2023/4/30 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
四川黄蛟山旅游开发有限公司（乡村振兴学院） | 个体工商户 | 91510802MA6BBEDP39 | 袁高洁 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第0026号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/5/4 | 2023/5/4 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市格调网吧 | 个体工商户 | 91510802MA6251DK6T | 庞艳平 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第0025号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/5/4 | 2023/5/4 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区一盏茶时茶楼 | 个体工商户 | 92510802MAC76EDJ48 | 张翱 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第0027号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/5/12 | 2023/5/12 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区海堂湾酒楼 | 个体工商户 | 92510802MABR2C240R | 赵洪伟 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第 0008 号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 1.厨房动火区域未与场所其他部位形成防火分隔，违反了《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第 6.2.3 条第一款第（五）项之规定； 2.电缆井内穿越楼板处孔洞未封堵，违反了《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第 6.2.9 条第一款第（三）项之规定； 3.场所设置的火灾自动报警系统消防联动控制器在火灾状态下无法切断非消防电源；违反了《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）第 4.10.1 条之规定； 4.疏散楼梯间堆放杂物，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（四）项之规定。 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/5/17 | 2023/5/17 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市欧皇歌城 | 个体工商户 | 915108020560518197 | 周小毅 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0029 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/5/16 | 2023/5/16 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区东升茶楼 | 个体工商户 | 92510802MACA5X7Q2J | 胡元东 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0028 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/5/15 | 2023/5/15 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市城区百分百音乐会所 | 个体工商户 | 92510802MACB5FWU6N | 钟良彬 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0030 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/5/18 | 2023/5/18 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市伍六八酒馆 | 个体工商户 | 91510802MACA2N1LX9 | 蒋玉璧 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0031 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/5/20 | 2023/5/20 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区世纪樽宴中餐馆 | 个体工商户 | 92510802MAC3HAP35J | 秦小莉 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第 0009 号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消 防安全问题： 1.厨房与建筑其他区域未形成有效防火分隔，违反了《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）第 6.2.3 条第一款第（五）项之规定； 2.场所内楼梯间安全出口处堆放杂物；违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定； 3.场所吊顶网状装饰材料遮挡喷头；违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第二款之规定； 4.火灾自动报警系统无法实现联动控制功能；违反了《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）第 4.1.1 条之规定； 5.场所部分安全出口处设置的疏散指示标志选型不符合消防技术标准。违反了《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）第 10.3.5 条之规定。 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/5/25 | 2023/5/25 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
四川誉都商贸有限责任公司 | 个体工商户 | 91510802MABX6C74XC | 杜晓霞 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0032 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/5/29 | 2023/5/29 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区万星台球俱乐部 | 个体工商户 | 92510802MACF7N1H9Q | 李旭 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第 0010号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 1.场所设置在建筑四层，整体为一个厅室，建筑面积超 200㎡；违反了《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）第 5.4.9 条第一款第（五）项之规定； 2.场所未做吊顶采用下垂型喷头，违反了《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）第 6.1.3 条第一款第（一）项之规定； 3.场所封闭楼梯间防火门被拆除，未形成封闭楼梯间，违反了《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）第 5.5.13 条第一款第（二）项之规定。 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/5/30 | 2023/5/30 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区源心网吧网咖 | 个体工商户 | 91510802MAC35N3F34 | 张尚凯 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第 0011号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 1.场所内网吧和茶座部分隔断采用木材，违反了《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）第 5.1.1 条之规定； 2.喷淋泵无法在消防控制室远程启动、消火栓泵无法在消防控制室远程启动，违反了《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）第 4.2.1 条第 一款第（二）项、第 4.3.2 条之规定。 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/6/5 | 2023/6/5 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区木子芙蓉餐厅（和成原著店) | 个体工商户 | 92510802MAC187TC5C | 李宪明 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0033 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/6/6 | 2023/6/6 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区锐胜台球俱乐部 | 个体工商户 | 92510802MACHKMLH66 | 刘朋 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第 0012 号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 1.场所未与相邻的私人影咖进行防火分隔，违反了《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第 4.3.7 条第一款第（四）项之规定。 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/6/14 | 2023/6/14 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区柚子私人影咖生 活馆 | 个体工商户 | 92510802MA656CAL3D | 刘朋 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第 0013 号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 1.场所与相邻公共娱乐场所未形成防火分隔，违反了《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第 4.3.7 条第一款第（四）项之规定。 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/6/14 | 2023/6/14 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区源心网吧网咖 | 个体工商户 | 91510802MAC35N3F34 | 张尚凯 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0034 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/6/19 | 2023/6/19 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区茗门世家茶楼 | 个体工商户 | 92510802MAC7RM9P4C | 郭俊 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 广利消安许字〔2023〕第 0035 号 | 普通 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 |  | 一、决定对你单位（场所）准予行政许可。 二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。 三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。 | 2023/6/21 | 2023/6/21 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区寻茶茶社 | 个体工商户 | 92510802MACC2K013U | 马蓉 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第 0015 号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 1.场所东侧疏散楼梯间的门未采用防火门，违反了《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第 6.4.3 条第一款第（一）项之规定； 2.场所西侧疏散楼梯与疏散走道之间的防火隔墙拆除后采用玻璃，违反了《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）第 5.1.2 条第一款之规定。 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/6/21 | 2023/6/21 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
利州区首席一号足浴店 | 个体工商户 | 92510802MACHYG927C | 李远琼 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第 0014 号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 1.场所中部疏散楼梯未形成封闭楼梯间，场所东侧、西侧疏散楼梯与住宅建筑疏散楼梯共用，违反了《建筑防火通用规范》第 4.3.2 条第一款第（二）项之规定； 2.场所采用市政管网供水，并设置湿式报警阀，湿式报警阀供水侧压力为0，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）款之规定； 3.场所未设置火灾自动报警系统，违反了《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第8.3.2 条第一款第（九）条之规定； 4.场所内疏散走道不满足自然排烟条件，且未设置机械排烟设施，违反了《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第 8.2.2 条第一款第（十）项之规定。 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/6/21 | 2023/6/21 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元美天美电器有限公司 | 有限责任公司 | 91510802MACAKFU41N | 熊小光 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第 0016 号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 场所尚处于装修施工状态，无法进行公众聚集场所投入使用、营业前现场 检查、抽样测试等消防安全检查。 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/6/27 | 2023/6/27 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区悦来盛宴餐饮店 | 个体工商户 | 92510802MABRADQC5K | 马俊 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第 0017 号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 1.火灾自动报警系统尚未调试和安装完毕，无法正常使用和测试。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项之规定。 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/6/28 | 2023/6/28 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区一福旺食府 | 个体工商户 | 92510802MA7L9M0E2G | 蔡世冀 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第 0018 号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 1.厨房未与其他区域形成有效防火分隔，违反了《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）第 6.2.3 条第一款第（五）项之规定； 2.场所二层西侧安全出口疏散宽度不符合消防技术标准，违反了《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）第5.5.19 条第一款之规定； 3.室内消火栓未配置水枪、水带，违反了《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第 7.4.2 条第一款第（二）项之规定； 4.厨房内未设置感温探测器，部分感烟探测器未摘取防尘罩，违反了《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）第 5.2.5 条第一款第（五）项之规定； 5.场所内冻库设置在厨房内，且未采取防火分隔措施，违反了《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）第6.2.3 条第一款第（四）项之规定。 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/6/28 | 2023/6/28 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元氧气健身管理有限公司 | 有限责任公司 | 91510802MA65UKEF24 | 张帅 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第 0019 号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 1.场所安全出口数量不足，违反了《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第7.4.2 条第一款第（四）项之规定； 2.未做吊顶的区域采用下垂型喷头，违反了《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）第 6.1.3 条第一款第（一）项之规定； 3.场所感烟探测器未摘除防尘罩，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项之规定； 4.场所内部分消防应急照明灯具损坏，无法正常使用，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项之规定。 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/6/28 | 2023/6/28 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市利州区兰山茶社 | 个体工商户 | 92510802MAC714W48C | 樊伟 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第 0020 号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 1.场所内设置的厨房的门未采用防火门；违反了《建筑防火设计规范》（GB 50016-2014）第 6.2.3 条第一款第（五）项之规定； 2.场所东侧疏散楼梯间内以及部分包间隔断采用木质材料装修，违反了《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）第 5.1.1 条之规定； 3.部分喷头热敏元件被喷覆，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项之规定； 4.场所内疏散走道无法自然排烟，未设置排烟设施；违反了《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第8.2.2 条第一款第（十）项之规定; 5.经测试，火灾自动报警系统未实现联动功能，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项之规定； 6.可燃气体浓度报警装置电源采用插头；违反了《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）第 8.3.2 条之规定。 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/6/30 | 2023/6/30 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274
广元市澳原酒馆 | 有限责任公司 | 91510802MACGGUD64H | 王勇 | 不同意投入使用、营业决定书 | 广利消安许不字〔2023〕第 0021 号 | 普通 | 不同意投入使用、营业决定书 |  | 经检查，存在下列消防安全问题： 1.场所主入口处与相邻区域未形成有效防火分隔，违反了《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第4.3.7 条第一款第（四）项之规定； 2.一个疏散门未向疏散方向开启，违反了《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第7.1.6 条第一款第（四）项之规定； 3.场所内未设置地面视觉连续性疏散指示标志，违反了《建筑防火设计规范》（GB50016-2014）第 10.3.6 条第一款第（四）项之规定； 4.场所内火灾自动报警系统无法报警且无法实现联动功能，违反了《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）第 4.1.4 条之规定； 5.感烟探测器设置位置不符合规范要求，违反了《火灾自动报警系统设计规范》第 6.2.6 条之规定； 6.场所内设置的机械排烟系统无法联动控制启动，违反了《火灾自动报警系统设计规范》第 4.5.2 条第一款第（一）项之规定。 根据《中华人民共和国消防法》第十五条的规定，不同意投入使用、营业。 | 2023/6/30 | 2023/6/30 | 2099/12/31 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274 | 1 | 广元市利州区消防救援大队 | 11510700MB1A206274